母线保护装置探讨是正常迅速切除母线故障的重要设施，他的拒动和误动都将给电力系统带来严重的危害。母线倒闸操作是电力系统最常见也是最典型的操作，因其链接元件多，操作工作量大，对运行人员的综合操作技能也提出了较高的要求，基于一次设备的客观实在性，运行人员对一次设备误操作所带来的危害都有一个直接的较全面的感性认识。 
    对母线差动保护在倒闸操作过程中进行的一些却换、投退操作的认识往往很模糊，在此本文结合变电站现场的集体情况地各种型号的母线保护运行请抗个分析， 针对性分析各种型号的母线保护运行常见的问题。而且根据笔者多年的的现场经验进行归纳总结，提炼出在倒闸操作时对母线保护要注意事项，希望能对现场工人有一定的参考加价值。 
1、母线差动保护与其他差动保护的区别 
    通常讲的差动保护包含了母线差动保护、变压器差动保护、线路光纤差动保护。实现差动保护的基本原则是一致的，即各测各元件的电流互感器，按插接法接线，正常运行以及保护范围以外故障时，差电流等于零。 
2、母倒闸操时是否需将母线差动保护退出的分析 
    “在进倒闸操作时需将母线差动保护退出”是错误的，之所以产生这种错误的认识，是因为一些运行人员曾看到过，在母线倒闸操作时曾发过母线差动保护误动，但究其根本原因是对母线差动保护缺少正确的认识。 
3、母线倒闸操作时是否要将母线差动保护的非选择性开关合入 
    实际工作中一些运行人员片面地认识，母线倒闸操作会使母线差动保护的非选择性，故在操作完成后，合入母线差动保护的非选择性开关。 
    总结：母线差动保护在母线倒闸操作的过程中的切换、投退要与该母线采用的母线保护的类型保护的技术特性，母线的接线方式及倒闸前后母线运行方式的变换，甚至要与电网的运行方式集体集合起来。运行人员在进行倒闸炒作时，要十分明确:操作是否破坏了固定连接的要求。是否会使保护失去选择性；操作完毕后，母线方式是否改变、母线保护是否具有自适应性等等，只有选择，才能确保倒闸操作过程中及其操作完成后母线及其保护的安全合理运行。