变电站直流系统负责给站内继电保护及自动装置、远动装置、通讯装置、开关控制、UPS/直流照明等二次设备提供电源，对变电站的安全运行起着十分重要的作用。直流接地故障影响甚广，即使是直流系统一点接地，也可能照成开关误动的设备事故，值得引起广泛重视。本文阐述了变电站直流系统接地监测原理、排查工作方法，并列出了直流接地故障防范措施。 
    变电站常用的直流系统有220V和110V两种，当绝缘正常时，直流系统正负极对地电压平衡；而当发生一点接地时，由于直流系统本身是不接地系统，正负极电压正常，二次设备仍然可以运行，但因为电容电流单位存在，即使是一点接地，也可能造成开关误动，当发生第二点接地时，开关误动或者是直流回路短路的机率更大，在日常的工作中应做好防范发生直流接地故障措施，发生直流接地故障时应该尽快的排除，消除故障。 
一、直流监测仪的工作原理 
    传统的直流系统接地检测是利用不平衡原理来检测接地的故障，正常时，正负极对地电压平衡，继电器不会动作；假设负极接地，通过大地连通，使继电器动作，发生接地信号。 
二、直流接地故障的排查方法 
1、工作前准备 
首先准备好以下仪器，能确保安全和提高排查的速度。直流接地故障查找仪的工作原理是直流母线上与大地间加入高频交流电压，使高频电流经接地点。 
2、排查方法 
（1）排除思维 
查找过程始终采用排除思维，首先确定故障的大范围，然后逐步缩小范围进行排查。 
（2）拉路法介绍 
拉路法的原理是先拉非重要负荷，比如事故照明，信号电源、通讯电源等，再拉重要的负荷，比保护控制电源、切换电源、遥控电源、自动装置电源等。切换蓄电池组来排除是电源屏接地还是外部回路接地一也属于拉路法。 
（3）确定间隔后的排查方法 
如果接地点在开关场地方向，应到开关端子箱排查，根据接地的回路，逐一解开端子上电缆芯，分别测量进行排除，缩小故障范围。