1、冷却系统改进的经过 
冷却系统改进后应达到的要求 
冷却系统改进后，当变压器满负荷运行时，环境温度为+40度时，主变压器器上层油温不大于30K,冷却总噪音要不原来的噪音有大的降低. 
2、冷却器型号及组数的确定 
1号主变压器有关技术参数：型号OSFPSZ7—120000/220.产品代号ICB710.001，冷却方式0DAF，负载损耗PG-D=312.64KW. 
3、冷却系统改造效果理论设计计算 
（1）原冷却系统理论工作状态点的确定 
通过冷却系统阻力与潜油机流量的关系曲线及潜油的扬程特性曲线可以确定冷却系统的理想工作状态点。改造前冷却系统的布置方式为面对高压侧在主动的长轴方向左侧集中摆放4组YF-120型冷却器。共计7组YF-120型冷却器对主变进行冷切。 
（2）改造后冷切系统理想工作状态点的确定 
按照改造后的方式，以主变一侧2组集中冷却器为依据进行阻力计算（忽略主变本体内部主力）每组YF1—200型冷却器参考油量选为Q，2组冷却器总油量为Q=2*80=160M3/H。 
（3）潜油机的选择 
根据阻力计算结果，改造前后主变到集中支架之间的管道油流量均为80M3/H,改造前后管道的主力分别为11.615KPA和5.56757KPA. 
(4)实施改造后主变油平均温升的理论计算 
改造后变压器冷却器系统正常运行时YF1—200型冷却器投入数量N=3组，环境最高温度T1=40度，，主变压器顶层油温T2=70度，主变压器总损耗（取负载损耗最大的一组）P3=361.77+49.13=410.9KW，每组冷却器所承担的冷切容量：Q/= P3 /N 
4.冷却器改造的实施及效果 
2012年2月按上述方案对变压器冷却系统进行了改造，利用这次冷却系统改造的停电机会，还进行了变压器的大修，冷却系统改造后，效果较好。