TPYDQ充气式试验变压器

一、概述

TPYDQ(J/Z)C六氟化硫(SF6)充气式试验变压器是根据《试验变压器》标准，在油浸式试验变压器的基础上而设计生产的。SF6气体具有良好的电气绝缘性能及优异的灭弧性能，其耐压强度为同一压力下氮气的2.5倍，击穿电压的空气的2.5倍。在0.25MPa下与油的击穿电压相等，在0.45MPa压力下是油的击穿电压的2倍，是一种优于油的新一代超高压绝缘介质材料。该产品技术要求完全符合《ZBK-41006-89》标准，它是油浸式轻型试验变压器的换代产品。该产品具有体积小、重量轻、不受气候变化影响、电晕小、现场搬运无需静止可使用，使用寿命长、免维修等特点。适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种高压电气设备、电气元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。

二、型号含义

Y  D  Q（  ）C — □ / □

额定高压电压(kV)

额定容量(kVA)

“串”级抽头

(J)“交”流、(Z)“直”流

“气”体绝缘

“单”相

试“验”变压器

三、产品结构

TPYDQ(J/Z)C系列轻型充气式试验变压器采用单框芯式铁芯结构，初级绕组绕在铁芯上，高压绕组在外，这种同轴布置减少了漏磁通，因而增大了绕组间的耦合。产品的外壳为圆柱灌式容器结构，能耐受0.8MPa以上压力。其结构见图1：

1-外壳  2-低压仪表端子  3-套管法兰  4-高压硅堆  5-短路杆D

6-高压输出A     7-均压球     8-高压套管    9-阀门及压力表

10-封头      11-低压绕组      12-高压绕组      13-铁芯夹件

四、工作原理

TPYDQ(J/Z)C系列轻型充气式试验变压器为单相变压器，联结组号Ⅰ.Ⅰ.采用工频220V或380V电源接入XC/TC(为本公司生产的试验变压器配套专用设备)系列控制箱(台)，经自耦调压器，0~200V或0~400V输出至TPYDQ(J/Z)C变压器低压绕组(输入端)，根据电磁感应原理，在试验变压器高压绕组可获得试验所需的高压电压。

4. 1   TPYDQ(J/Z)C试验变压器的工作原理见图2：

4. 2   变压器串级接线原理见图3：

五、使用方法

- 根据图2接好工作线路，并良好接地。

- 按XC/TC说明书先设定电压、电流整定值。

- 升压按规程要求进行，其升压速度必须小于3000V/s。

- 当电压升至试验电压时，应开始计时，到1分钟后，迅速降压到1/3试验电压以下时，方能切断电源。

- 再升压或耐压试验过程中，如发现以下不正常情况时，应立即降压，切断电源，停止试验并查明原因。

⑴电压表指针摆动(或数字跳动)很大

⑵电流表直线上升

⑶被试品内有不正常的声音

- 图1中第9项系压力阀及压力表，为长期关闭状态。每6个月开阀一次，以检查SF6压力，应不小于0.4MPa(检查压力后立即关闭阀门)，低于0.4MPa时应加SF6气体，以增加气绝缘。

- 耐压实验前后应测量被试设备的绝缘电阻，检查绝缘情况。

- 操作必须严格执行国家有关标准和操作规程，可参照GB311-83《高压输变设备的绝缘配合、高压试验技术》、《电气设备预防性试验规程》等。

六、配套产品

- 操作系统

XC系列操作箱：容量：1~5kVA，输入电压：0.22kV

TC系列操作台：容量：10~300kVA，输入电压：0.22、0.38kV

2、  保护式数字微安表     QSA

3、  阻容式交直流分压器   FRC—50、100、150、200kV

4、  高压直流放电棒       FZ—70、140、210kV

5、  高压硅堆             2DL—150、300、450kV

6、  绝缘支架             50、100、200、300kV

7、  高压滤波电容         0.01μF~0.1μF，40~100kV

8、  均压球

9、  保护球隙             Q—50、100、150、200、250、500

10、 标准试油杯          400ml

11、 介质油杯

12、 折叠式小推车        150、300型

13、 水电阻

14、 高压验电器          10、35kV

15、 高压定相器          10、35、110、220kV

16、 各种万用表、兆欧表及测试线

七、注意事项

- 当试验变压器长期不使用时，应放置于通风、干燥、无阳光直射的地方。

- 该产品不允许在高于45℃的温度下长期存放、使用、放气。

- 运输搬运途中不得重力冲击。

- 产品紧固件及压力阀、压力表不得擅自松动。